MAKALAH

PENGOPERASIAN MOTOR 10.5 KV

DISUSUN OLEH:

YOSUA ERICSON PASARIBU

NIK. 28B03190098

PT. WELL HARVEST WINNING

ALUMINA REFINERY

2021

MATERI VIII

PENGOPERASIAN MOTOR 10.5 KV

Tugas Pengoperasian 10.5KV Mematikan, Megger Isolasi dan Transmisi ID-FAN #1 VCB 611

- Menyiapkan WI yang telah di tanda tangani dan disetujui SPV/Kepala shift.

- Menghubungi pihak Ops Boiler. Konfirmasi bahwa pelaksanaan mematikan, megger isolasi dan transmisi #1 ID-FAN kemudian menuilskan waktu pelaksanaan.

- Menyiapkan alat pelindung diri dan peralatan kerja.

- Periksa Arus beban VCB 611 Nol.

Memastikan bahwa motor #1 ID-FAN sudah tidak beroperasi.

- Pastikan VCB 611 benar pada posisi kerja status open.

- Ubah switch kontrol “lokal/remote” VCB 611 dari posisi remote ke lokal.

Mengubah switch remote dari posisi terhubung ke DCS menjadi ke posisi lokal untuk meminimalisir agar kesalahan operasi tidak mengganggu sistem.

- Turunkan MCB Penyimpan energi VCB 611.

Menurunkan MCB penyimpan energi agar pada saat Reg out VCB tidak ada lagi supplay lsitrik.

- Ubah VCB 611 dari posisi kerja ke posisi test.

- Periksa VCB 611 sudah pada posisi test.

- Putar Switch VCB 611 ke posisi closing(periksa).

- Putar Switch VCB 611 ke Posisi triping(periksa).

- Periksa VCB 611 sudah tidak menyimpan energy.

- Turunkan MCB operasi VCB 611.

- Turunkan MCB control device VCB 611.

- Lepaskan Plug socket VCB 611.

Untuk melepaskan Plug dari socket VCB yang terhubung ke wirring kabel kubikal panel.

- Ubah VCB 611 dari posisi test ke posisi maintenance.

Untuk memisahkan VCB dari kubikal panel agar mempermudah dalam pengujian tahanan isolasi VCB.

- Periksa VCB 611 sudah di posisi maintenance.

- Periksa Inverter #1 ID-FAN pada posisi STOP.

- Ubah Inverter #1 ID-FAN “Auto/manual” switch by pass ke posisi manual.

- Tekan tombol Close pada switch by pass panel Inverter  #1 ID-FAN.

- Buka  pintu panel belakang VCB 611.

- Periksa VCB 611 kabel 3 fasa tidak bertegangan.

- Megger motor 10kV #1 ID-FAN layak transmisi listrik.

- Tutup pintu belakang panel VCB 611

- Pastikan Inverter #1 ID-FAN pada posisi STOP.

- Tekan tombol OPEN pada Bypass #1 ID-FAN panel Inverter.

- Pastikan Inverter #1 ID-FAN pada posisi Bypass OPEN.

- Ubah Inverter #1 ID-FAN  “Auto/manual” switch by pass ke posisi Auto.

- Patikan Semua MCB Inverter #1 ID-FAN sudah di naikan(close）

- Megger VCB 611 layak transmisi listrik.

- Periksa kontak sistem 3 fasa VCB 613 dalam kondisi baik.

Memeriksa keadaan kontak sistem setiap phasa bebas dari kerusakan atau cacat.

- Ubah VCB 613 dari posisi maintenance ke posisi test.

- Periksa VCB 611 sudah di posisi test.

- Pasang plug socket VCB 611.

- Naikan MCB control Device VCB 611.

- Naikan MCB operasi VCB 611.

- Naikan MCB proteksi VCB 611.

- Periksa Nilai proteksi VCB 611  sudah benar.

Memastikan setting proteksi telah terinput dengan benar dan dapat bekerja sesuai standar keamanan dan ratting VCB

- Ubah VCB 611 dari posisi test ke posisi kerja.

- Periksa VCB 611 sudah di posisi kerja.

- Naikan MCB penyimpan energy.

- Periksa VCB 611 sudah menyimpan energy.

- Ubah switch control “lokal/remot” dari lokal ke remot.

Mengubah switch dari lokal ke DCS untuk memudahkan pengoperasian melalui computer DCS/Auxiliary sistem.

- Laporan pekerjaan selesai.

- Hubungi Pihak Ops Boiler dan Ops Listrik.